[image: image1.png]


KFC餐厅房产技术条件概述

	1.
	结构改善、补强：KFC餐厅厨房区承载力≥ 450kg/m2  顾客区≥ 250kg/m2  (范围见餐厅规划图)

□结构状况陈述：如承载力不足，需进行结构补强。如租赁区域为多层面，KFC需对通行楼梯进行重新布置。

	2.
	给排水：需设独立给、排水系统
一道专用供水管，管径≥ 50mm（2.0英寸）  水压≥ 0.25Mpa（2.5kg/cm2）

  自设隔油池一座：长×宽×深 = 3m×1.5m×1.5m 位置：  待定         
化粪池一座：长×宽×深 = 3m×1.5m×1.5m位置：  待定         
  以上污水处理池距餐厅不能超过15m
□给排水状况陈述：租赁方负责将自来水管安装至租赁范围内，下口安装由KFC自行负责，并加装计量水表   
□排水出口位置： 协商确定污水池下口与房东排水管网接驳位置     

	3.
	供电：

天津及河北省地区负荷： 需提供250kw电力(含电容无功补偿系统)，配500A独立开关

电缆： 进户电缆须选用185mm２、(DT店使用4*240+1*120)三相五线制YJV22（交联聚乙烯绝缘电缆）铜芯电缆(4x185+1x95)

如电缆长度大于120米，电缆需使用240mm２
□供电状况陈述：租赁方负责将电缆安装到租赁范围内（准确位置参照KFC提供的厨房布置平面图），并预留6米接驳长度

	4.
	空调：

KFC自设空调系统。  空调室外机组共6—8台。自重260kg/台，每台尺寸：长×宽×高 = 1.2m×1.2m×1.8m。总占地面积18平米。需提供相应的安放位置，空调冷媒管路总长度（含室内部分）不大于50m、室外机组至餐厅垂直高度不大于28m。

□放置方案陈述：放置位置宜有良好的通风条件，并达到承载力需求   

	5.

	厨房排烟：

餐厅自设排烟系统。排烟风机尺寸：长×宽×高 = 2.5m×2.5m×1.8m，占地8平米，含基础自重1000kg。租赁方需提供摆放位置，并可达到承载力要求。                                                    

排烟管道：餐厅所需的排烟管道截面尺寸：500mm×800mm，烟气高空排放。租赁方提供管道路径，且管路总长≯50m。

□放置方案陈述：排烟风机宜放置在地面或上人屋面，风机周边无噪音敏感问题              

	6.
	其他：

冷库等制冷设备外机3台（单台尺寸：900宽×500高），重量约50 kg/台。外机与主机距离不大于15米，外机位置应有良好的散热条件。

	7
	外立面装修权：

KFC租赁范围的外立面装修权归KFC，并按照KFC店面装修标准自行设计。租赁方如有特殊要求，如高度、不可拆除部分需予以明确。

	8
	消防、环保：

租赁方房产需取得当地行政主管部门出具的消防、环保验收合格意见书。并在KFC二次申报时，协助KFC办理行政许可，提供相关原始手续。














